схема теплоснабжения

Муниципального образования Тбилисский муниципальный район

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2040 годА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Утверждено:

| Постановлением администрации Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края от____________ № __________ Глава муниципального образования Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края ____________/Ляхов О.М./ |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы |  |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия |  |
| Введение |  |
| Общие сведения |  |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |  |
| ## 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы) |  |
| ## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе |  |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах |  |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |  |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии |  |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии |  |
| ## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе |  |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения |  |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  |
| ## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |
| ## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края |  |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения |  |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |  |
| ## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных |  |
| ## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно |  |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| ## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации |  |
| ## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения |  |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей |  |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива |  |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) |  |
| 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения |  |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной |  |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей |  |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ |  |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива |  |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии |  |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения |  |
| 8.4. Преобладающий в муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе |  |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ |  |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе |  |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов |  |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения |  |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения |  |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям |  |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации |  |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) |  |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ |  |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |  |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии |  |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии |  |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения |  |
| 13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок |  |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения |  |
| - 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края |  |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ |  |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края (далее – район) является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.;

- Генеральный план утвержден решением Совета муниципального образования Тбилисского района 20 августа 2010 года № 90 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Тбилисский район».

Схема теплоснабжения района - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2026 по 2040 годы.

В проекте выделяются 3 этапа:

Первый этап:2026-2031 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2032-2037 годы;

Третий этап: 2038-2040 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория района, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория района, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория района, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория района, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения района городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения района, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по району, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития района.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Общие сведения

На территории Тбилисского муниципального района по состоянию на 01.01.2026 года проживает 46 479 человек.

Тбилисский муниципальный район расположен в центральной части Краснодарского края.

Площадь территории — 991,65 км² (99 165 га).

Плотность населения — около 47,3 чел./км².

Административный центр района — станица Тбилисская.

Район граничит:

на севере — с Выселковским и Тихорецким муниципальными районами;

на востоке — с Кавказским и Гулькевичским муниципальными районами;

на юге — с Курганинским муниципальным районом;

на западе — с Усть-Лабинским муниципальным районом.

На территории Тбилисского муниципального района расположено 42 сельских населённых пункта, объединённых в 8 сельских поселений.

На территории Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края регулируемыми видами деятельности в сфере теплоснабжения занимается 1 теплоснабжающая организация:

1) МУП «Тепловые сети Тбилисского района»

Теплоснабжение Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края осуществляется от 21 источника теплоснабжения.

Централизованные источники теплоснабжения МУП «Тепловые сети Тбилисского района»

- Котельная д/с "Сказка" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "РПОБОН" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "Северин" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "СОШ№ 2" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "СОШ№ 6" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "ЦРБ" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "Ловлинская" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "СОШ№ 5" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "Наше счастье" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "Счастливое детство" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "Нововладимировская" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная пос. "Октябрьский" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная "Марьинская" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "СОШ№ 16" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная д/с "Колосок" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "Песчаная" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- ЗАО "Тбилисский сахарный завод" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "СОШ № 4" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная "Алексее-Тенгинская"- температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

- Котельная д/с "Улыбка" - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – четырехтрубная;

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения согласно

СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | -21 оС |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 | -17 оС |
| 3 | Средняя температура за отопительный период | 1,6 оС |
| 4 | Продолжительность отопительного периода | 153 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план муниципального образования Тбилисский муниципальный район до 2040 года определяет перспективное территориальное развитие района и его основных структурообразующих элементов.

Генеральный план определяет перспективное территориальное развитие района и его основных структурообразующих элементов.

Согласно генеральному планом предусматриваются следующие основные параметры развития территории, запланированные к реализации к расчетному сроку:

Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 46479 | 46012 |
| 2 | Существующий жилищный фонд | тыс. м² | - | - |
| 3 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² | - | - |
| 4 | Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья, выбытие жилищного фонда) | тыс. м² | - | - |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | - | - |
| 6 | Объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. м² | - | - |
|  | Индивидуальная застройка |  | - | - |
|  | Малоэтажная застройка |  | - | - |

Таблица 1.2. – Объекты подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| ВСЕ Существующие потребители тепловой энергии (полное наименование и адрес) | Площадь м² | Объем здания м³ | Этажность здания | Тепловая нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление |  | ГВС |  |
|  |  |  |  | Гкал/ час | Гкал/ год | Гкал/ час | Гкал/ год |
| Котельная п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная д. 22 | 5077,05 | - | 5 | 0,043 | 373,418 | 0,016 | 143,942 |
| ул. Южная д. 25 | 620,7 | - | 1 | 0,007 | 64,376 | 0,002 | 15,609 |
| ул. Южная д. 17 | 1878,6 | - | 5 | 0,016 | 138,311 | 0,007 | 63,531 |
| ул. Псурцева д. 28 | 1084,9 | - | 2 | 0,011 | 94,918 | 0,003 | 24,339 |
| ул. Псурцева д. 10 | 1456,6 | - | 3 | 0,016 | 138,786 | 0,005 | 43,728 |
| ул. Псурцева д. 8 | 684,3 | - | 2 | 0,009 | 79,114 | 0,002 | 18,998 |
| ул. Рязанцева д. 16 | 583,5 | - | 2 | 0,004 | 38,493 | 0,001 | 10,385 |
| ул. Рязанцева д. 13 | 645,7 | - | 2 | 0,005 | 47,383 | 0,001 | 5,247 |
| ул. Рязанцева д. 15 | 411,6 | - | 2 | 0,005 | 43,175 | 0,001 | 12,547 |
| ул. Радио д. 7 | 672,8 | - | 2 | 0,006 | 55,377 | 0,002 | 20,945 |
| ул. Радио д. 9 | 1090,6 | - | 2 | 0,013 | 112,041 | 0,003 | 25,591 |
| ул. Радио д. 11 | 1566,8 | - | 3 | 0,016 | 141,064 | 0,005 | 45,892 |
| ул. Радио д. 26 | 1048,5 | - | 2 | 0,011 | 93,758 | 0,003 | 27,18 |
| ул. Радио д. 3 | 58 | - | 1 | 0,001 | 8,77 | 0 | 0,342 |
| ул. Радио д. 5 | 56,7 | - | 1 | 0,001 | 8,573 | 0 | 1,534 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ №9" пос. Октябрьский, ул. Псурцева, 20 | 1286 | 7410 | 2 | 0,0218 | 191,118 | 0 | 4,366 |
| МБДОУ д/с №7 "Теремок" пос. Октябрьский, ул. Псурцева, 1 | 1155 | 3406 | 1 | 0,0123 | 107,658 | 0 | 0 |
| МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС»п. Октябрьский, ул. Рязанцева, 13. | 90,8 | - | - | 0,0012 | 10,461 | 0 | 0 |
| РТРС «Краснодарский КРТПЦ»п. Октябрьский, ул. Радио, 29 (здание производственное бытовое) | 294,41 | 868,5 | 1 | 0,0028 | 24,274 | 0,000 | 1,994 |
| РТРС «Краснодарский КРТПЦ»п. Октябрьский, ул. Псурцева, д. 12 (здание конторы) | 365,08 | 1077 | 1 | 0,0033 | 28,966 | 0 | 0 |
| РТРС «Краснодарский КРТПЦ» ул. Радио, д. 11 кв.2; ул. Радио, д. 26 кв.16; ул. Псурцева, д. 10 кв. 15. ул. Южная, д.22 кв. 40; ул. Южная, д.17 кв. 36. | 180,8 | - | - | 0,002 | 18,761 | 0,000 | 0,381 |
| МБУК «Тбилисский КДЦ» пос. Октябрьский ул. Псурцева, 20 | 2868,14 | 8461 | 2 | 0,012 | 102,893 | 0 | 0 |
| МБУК «Тбилисский КДЦ» пос. Октябрьский ул. Псурцева, 19 | 3002,71 | 8858 | 1 | 0,014 | 124,51 | 0 | 0 |
| ФГУП «Почта России». п. Октябрьский, ул. Рязанцева д.13 | 93 | - | 2 | 0,001 | 10,714 | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК п. Октябрьский, ул. Псурцева, д.10 | 79 | - | - | 0,002 | 16,651 | 0 | 7,392 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Гаврик Р.М. | 241,31 | 711,86 | 1 | 0,001 | 12,738 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС» ст. Тбилисская, ул. Красная, 134.(архитектура) | 474,5 | 1898 | 1 | 0,002 | 14,907 | 0 | 0 |
| МБОУ "СОШ №6" ст. Тбилисская, ул. Красная ,134 | 5592,9 | 28 765 | 3 | 0,006 | 54,122 | 0 | 0 |
| ФГУП «Почта России» ст. Тбилисская ул.Красная,134 | 96,5 | 386 | 1 | 0,001 | 11,007 | 0 | 0 |
| ГКУ КК «Центр занятости населения Тбилисского района» ст. Тбилисская, ул. Красная, 134 | 107,75 | 431 | 1 | 0,001 | 12,291 | 0 | 0 |
| Котельная ст. Ловлинская |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ № 15» ст. Ловлинская, пер. Школьный, 2 | 1292,56 | 10430,6 | - | 0,027 | 239,569 | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК ст. Ловлинская, пер. Школьный, д. 4 | 379,9 | 2270 | 1 | 0,007 | 57,606 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Ростелеком» ст. Ловлинская ул. Ленина ,28. | 102,57 | 398 | 1 | 0,001 | 11,347 | 0 | 0 |
| Котельная д/с "Сказка" |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Тбилисская ул. Кривая 7 (счетчик) | 495,6 | 843,7 | 3 | 0,008 | 71,6070 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Кривая 3 | - | - | - | 0,004 | 37,557 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Кривая 5 | 543,5 | 901,1 | 3 | 0,004 | 37,8 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Кривая 16 | - | - | - | 0,003 | 25,077 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «ЦРР-д/с № 3» ст. Тбилисская, ул. Коммунальная, 13 | 1 310,91 | 8652 | 1 | 0,036 | 315,126 | 0 | 0 |
| Котельная РПО БОН |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Коммунальная 10 | 537 | 912,7 | 3 | 0,008 | 73,29 | 0 | 0 |
| ул. Коммунальная 21 | - | - | 3 | 0,008 | 68,705 | 0 | 0 |
| ул. Первомайская 35 (счетчик) | 699,8 | 1034,5 | 3 | 0,007 | 63,0309 | 0 | 0 |
| ул. Первомайская 39 | 488,9 | 821 | 3 | 0,011 | 96,893 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «По обеспечению деятельности ОМС ТСП» ст. Тбилисская, ул. Новая, 33 | 331,6 | 2161 | 1 | 0,007 | 62,715 | 0 | 0 |
| МАУК «Тбилисский КДЦ «Юбилейный» ст. Тбилисская,ул. Октябрьская, 180 | 1134,32 | 9836 | 2 | 0,017 | 145,105 | 0 | 0 |
| МБОУ «СОШ № 1» ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 40 | 2360,01 | 10419,6 | 1 | 0,021 | 182,403 | 0 | 0 |
| МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик» ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 46 | 1068,51 | 3989,7 | 1 | 0,009 | 79,696 | 0 | 0 |
| УСД в Краснодарском крае от имени РФст. Тбилисская, ул. Октябрьская, д. 186. | 393,66 | 1669,3 | 2 | 0,009 | 75,608 | 0 | 0 |
| ГУФССП России по Краснодарскому краю ст. Тбилисская ул. Октябрьская 186 | 154,99 | 468,1 | 2 | 0,003 | 24,602 | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК ст. Тбилисская ул. Первомайская, д. 52 (бухгалтерия ЦРБ) | 184,73 | 1720,03 | 2 | 0,006 | 56,21 | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК ст. Тбилисская ул. Первомайская, д. 50 (туб. кабинет) | 190,49 | 621 | 1 | 0,003 | 26,73 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход храма святого апостола Андрея Первозванного ст. Тбилисская ул. Первомайская №56 «Г» | 160 | 528 | 1 | 0,003 | 22,64 | 0 | 0 |
| ИП Якунина И.Э.ст. Тбилисская ул. Первомайская ,д.52 | 17,44 | 169,15 | 2 | 0,001 | 4,89 | 0 | 0 |
| Котельная х. Северин |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина 23 | 285,1 | - | 2 | 0,005 | 41,0205 | 0 | 0 |
| ул. Дзержинского 1 | 341,7 | - | 2 | 0,006 | 50,1888 | 0 | 0 |
| ул. Дзержинского 2 | 160,2 | - | 1 | 0,003 | 23,4148 | 0 | 0 |
| ул. Энгельса 2 | 62,2 | - | 1 | 0,001 | 9,40464 | 0 | 0 |
| ул. Энгельса 4 | 97,8 | - | 1 | 0,001 | 12,0787 | 0 | 0 |
| ул. Энгельса 9 | 125 | - | 1 | 0,002 | 18,9 | 0 | 0 |
| ул. Энгельса 12 | 164,6 | - | 1 | 0,002 | 14,2214 | 0 | 0 |
| ул. Энгельса 17 | 62,2 | - | 1 | 0,001 | 9,40464 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС»ст. Тбилисская, х.Северин, ул. Ленина,42б | 77,52 | 519,4 | 2 | 0,002 | 15,269 | 0 | 0 |
| МБУК «Тбилисский КДЦ» х. Северин ул. Ленина, 9 | 481,9 | 1987 | 1 | 0,007 | 65,341 | 0 | 0 |
| МБОУ «СОШ № 3» х. Северин, ул. Ленина, 5 | 1599,24 | 11072 | 2 | 0,031 | 272,058 | 0 | 0 |
| МБДОУ ЦРР – д/с № 5 «Ромашка» х. Северин, ул. Ленина, 42 | 954,86 | 6165,4 | 1 | 0,011 | 95,17 | 0 | 0 |
| Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края | 152,09 | 1019 | 2 | 0,005 | 47,728 | 0 | 0 |
| АО «Почта России» х. Северин, ул. Ленина, 28 | 96,5 | 386 | 1 | 0,000 | 3,755 | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК х. Северин ул. Ленина д. 11Д (амбулатория) | 119,72 | 862 | 1 | 0,003 | 23,021 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Ростелеком» х. Северин ул. Ленина, 28 | 52,81 | 155,8 | 1 | 0,001 | 4,429 | 0 | 0 |
| ЗАО Племзверосовхоз «Северинский» х. Северин, ул. Ленина, 28 | 23,38 | 76 | 1 | 0,000 | 0,923 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Почтовая 17 | 586,6 | - | 3 | 0,005 | 47,943 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС» ст.Тбилисская,ул. Первомайская,17 (Администрация) | 837,16 | 8578,39 | 4 | 0,025 | 221,967 | 0 | 0 |
| МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС» ст. Тбилисская, ул.Красная,33 (УСХ) | 951,18 | 5104,47 | 1,2 | 0,015 | 133,416 | 0 | 0 |
| МБУК «Тбилисский РДК» ст. Тбилисская, ул. Красная, 24 | 2798,93 | 32467,6 | 3 | 0,046 | 403,912 | 0 | 0 |
| ГКУ КК -УСЗН в Тбилисском районе» ст. Тбилисская, ул.Красная,33 | 160 | 528 | 1 | 0,002 | 15,026 | 0 | 0 |
| ОСФР по Краснодарскому краю ст. Тбилисская, ул.Красная,33 | 160 | 528 | 2 | 0,002 | 15,026 | 0 | 0 |
| ЗАО "Тбилисский Сахарный завод" |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 1 | 658,492 | - | 2 | 0,01550 | 67,685 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 1А | 524,11 | - | 1 | 0,01016 | 44,361 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 2 | 738,343 | - | 1 | 0,01525 | 66,6 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 3 | 662,289 | - | 2 | 0,01453 | 63,467 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 4 | 113,689 | - | 1 | 0,00310 | 13,543 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 5 | 668,855 | - | 2 | 0,01472 | 64,311 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 6 | 154,893 | - | 1 | 0,00423 | 18,457 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 7 | 142,032 | - | 1 | 0,00387 | 16,922 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 8 | 128,747 | - | 1 | 0,00351 | 15,34 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 9 | 112,057 | - | 1 | 0,00306 | 13,349 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 10 | 160,24 | - | 1 | 0,00437 | 19,093 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 11 | 145,808 | - | 1 | 0,00398 | 17,371 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 12 | 148,915 | - | 1 | 0,00406 | 17,745 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 13 | 126,516 | - | 1 | 0,00345 | 15,075 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 14 | 49,6 | - | 1 | 0,00135 | 5,908 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 15 | 114,978 | - | 1 | 0,00314 | 13,702 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 16 | 155,121 | - | 1 | 0,00423 | 18,48 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 17 | - | - | - | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 18 | 148,705 | - | 1 | 0,00406 | 17,718 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 19 | - | - | - | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Ленина, 20 | 99,16 | - | 1 | 0,00270 | 11,815 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Переездная, 55 | 781,873 | - | 3 | 0,01718 | 75,059 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Переездная, 57 | 896,885 | - | 3 | 0,02446 | 106,863 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Переездная, 61 | 803,131 | - | 3 | 0,02334 | 101,962 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Переездная, 63 | 841,166 | - | 3 | 0,02439 | 106,516 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Переездная, 65 | 852,247 | - | 3 | 0,01566 | 68,419 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Победы, 1 | 281,957 | - | 1 | 0,00769 | 33,596 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Победы, 2 | 131,921 | - | 1 | 0,00360 | 15,716 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Победы, 3а | 171,473 | - | 1 | 0,00468 | 20,428 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Победы, 4 | - | - | - | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Победы, 10 | 98,31 | - | 1 | 0,00268 | 11,715 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Победы, 10 а | 62,87 | - | 1 | 0,00171 | 7,491 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская, ул. Победы, 11 | 652,919 | - | 2 | 0,00908 | 39,678 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Победы 12 | 53,277 | - | 1 | 0,00145 | 6,349 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Победы 13 | 645,335 | - | 2 | 0,00739 | 32,294 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Победы 14 | - | - | - | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Победы 15 | 709,208 | - | 2 | 0,00803 | 35,094 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 1 Б | 1423,842 | - | 3 | 0,03296 | 143,949 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 3 | 662,646 | - | 2 | 0,01686 | 73,638 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 5 | 667,7 | - | 2 | 0,01402 | 61,261 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 6 | 666,932 | - | 2 | 0,01819 | 79,464 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 7 | 167,463 | - | 1 | 0,00457 | 19,952 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 8 | - | - | - | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 9 | 143,462 | - | 1 | 0,00391 | 17,095 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 10 | 56,674 | - | 1 | 0,00155 | 6,752 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 11 | 154,158 | - | 1 | 0,00421 | 18,369 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 12 | 135,434 | - | 1 | 0,00369 | 16,139 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 13 | 165,887 | - | 1 | 0,00452 | 19,764 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 14 | 146,633 | - | 1 | 0,00400 | 17,469 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 15 | 109,859 | - | 1 | 0,00300 | 13,087 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 16 | 130,778 | - | 1 | 0,00357 | 15,583 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 17 | 111,233 | - | 1 | 0,00303 | 13,255 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 18 | 124,529 | - | 1 | 0,00414 | 18,098 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 19 | 136,16 | - | 1 | 0,00371 | 16,224 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 20 | 156,761 | - | 1 | 0,00428 | 18,678 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 21 | 55,126 | - | 1 | 0,00150 | 6,57 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 22 | 193,424 | - | 1 | 0,00528 | 23,046 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 23 | 930,602 | - | 2 | 0,01973 | 86,181 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Толстого 25 | 913,588 | - | 2 | 0,01670 | 72,941 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 1 | 624,57 | - | 1 | 0,01054 | 46,02 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 3 | 185,792 | - | 1 | 0,00507 | 22,136 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 4 | 659,641 | - | 2 | 0,01539 | 67,236 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 4 А | 196,144 | - | 2 | 0,00161 | 7,038 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 5 | 182,178 | - | 1 | 0,00497 | 21,706 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 6 А | 126,066 | - | 1 | 0,00344 | 15,02 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 7 | 119,823 | - | 1 | 0,00327 | 14,276 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 9 | 191,543 | - | 2 | 0,00522 | 22,82 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 11 | 291,025 | - | 2 | 0,00794 | 34,675 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 12 | 337,842 | - | 2 | 0,00292 | 12,751 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 13 | 295,44 | - | 2 | 0,00806 | 35,2 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 14 | 298,338 | - | 2 | 0,00543 | 23,7 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 15 | 285,442 | - | 2 | 0,00779 | 34,008 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 16 | 345,572 | - | 2 | 0,00629 | 27,454 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 17 | 288,084 | - | 2 | 0,00761 | 33,253 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 18 | - | - | - | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 19 | 291,539 | - | 2 | 0,00794 | 34,679 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Тополиная 21 | 308,302 | - | 2 | 0,00840 | 36,687 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 4 | 657,754 | - | 2 | 0,01335 | 58,326 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 6 | 659,019 | - | 2 | 0,01317 | 57,535 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 8 | 126,683 | - | 1 | 0,00338 | 14,753 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 10 | 114,368 | - | 1 | 0,00317 | 13,835 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 12 | 158,791 | - | 1 | 0,00427 | 18,659 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 14 | 50,564 | - | 1 | 0,00147 | 6,406 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 16 | 122,917 | - | 1 | 0,00330 | 14,429 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 18 | 865,982 | - | 2 | 0,02168 | 94,72 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 20 | 190,744 | - | 2 | 0,00492 | 21,501 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 22 | 927,799 | - | 2 | 0,02598 | 113,485 | 0 | 0 |
| ст. Тбилисская ул. Чайковского 24 | 905,532 | - | 2 | 0,01492 | 65,171 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| МАДОУ ЦРР-Д/с № 16 "Петушок" ст.Тбилисская ул.Переездная 59 | 548,154 | 3563 | 2 | 0,02538 | 110,872 | 0 | 0 |
| МБОУ "СОШ № 7" | - | - | - | 0,06910 | 301,831 | 0 | 0 |
| МБДОУ ЦРР-д/с № 15 "Светлячок" ст.Тбилисская ул.Ленина 19а | - | - | - | 0,04142 | 180,91 | 0 | 0 |
| ГБУ СО КК "Тбилисский КЦСОН" ст.Тбилисская ул.Тополиная 2 | 762,942 | 2594 | 1 | 0,02534 | 110,687 | 0 | 0 |
| МАУ "Спортивный комплекс "ОЛИМП" ст.Тбилисская ул.Переездная 67 | - | - | 2 | 0,02955 | 129,069 | 0 | 0 |
| ПОЧТА РОССИИ АОст.Тбилисская ул.Толстого 1 | 73,00 | 233,60 | 1 | 0,00173 | 7,583 | 0 | 0 |
| ТБИЛИССКИЙ КДЦ МБУК ст.Тбилисская ул.Толстого 6а |  |  |  | 0,01101 | 48,131 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Горчак В.Н ст.Тбилисская ул.Толстого 13а | 62,13 | 155,4 | 1 | 0,00068 | 3,006 | 0 | 0 |
| ИП Гайдамакин В.В.ст.Тбилисская ул.Чайковского 2Ж | 79,4 | 254,08 | 1 | 0,00112 | 4,926 | 0 | 0 |
| ИП Мясищев А. В. | 45,902 | 117,05 | 1 | 0,00051 | 2,265 | 0 | 0 |
| МБУК "МБС Тбилисского района" | 93,61 | 280,83 | 1 | 0,00208 | 9,110 | 0 | 0 |
| Котельная "СОШ№ 5" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 5 | 1765,431 | 15182,7 | 2 | 0,14678 | 641,152 | 0 | 0 |
| Котельная "Наше счастье" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| д/с "Наше счастье" | 582,534 | 4369,00 | 2 | 0,01703 | 149,238 | 0 | 0 |
| Котельная "Нововладимировская" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| д/с "Ивушка" | 804,25 | 3595,00 | 2 | 0,01409 | 123,452 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 10 | 1206,45 | 9169,00 | 2 | 0,02876 | 251,971 | 0 | 0 |
| Котельная д/с "Колосок" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| д/с "Колосок" | 634,39 | 4187,00 | 2 | 0,01979 | 173,361 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ №16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| "СОШ№ 16" | 1020,60 | 7348,3 | 2 | 0,03435 | 300,968 | 0 | 0 |
| Котельная д/с "Счастливое детство" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| д/с "Счастливое детство" | 504,96 | 3459 | 2 | 0,01338 | 117,236 | 0 | 0 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 1039,496 | 13201,6 | 4 | 0,08028 | 703,256 | 0 | 0 |
| Котельная "Песчаная" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ № 14 | 1388,0 | 11798,0 | 2 этажа | 0,03331 | 291,843 | 0 | 0 |
| Котельная "СОШ № 4" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ № 4 | 4218,3 | 19527,00 | 2 этажа | 0,006 | 54,122 | 0 | 0 |
| Котельная "Алексее-Тенгинская" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ № 12 | 2828,4 | 11117,0 | 2 этажа | 0,03331 | 291,843 | 0 | 0 |
| д/с "Солнышко" | 749,7 | 4698,00 | 2 этажа | 0,01979 | 173,361 | 0 | 0 |
| Котельная Общеооразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеооразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 140079,0 | 273041 | 3 этажа | 0,02876 | 251,971 | 0 | 0 |
| Котельная д/с "Улыбка" |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| д/с "Улыбка" | 843,9 | 11139,0 | 2 этажа | 0,01409 | 123,452 | 0 | 0 |

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Прирост/убыль тепловой нагрузки Гкал/час | Существующее потребление теплоносителя, м3/час | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д/с "Сказка" | 2025 | 0,466 | 0,0 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,466 | 0,0 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,466 | 0,0 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,466 | 0,0 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,466 | 0,0 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,466 | 0,0 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
| Котельная "РПО БОН" | 2025 | 0,928 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,928 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,928 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,928 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,928 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,928 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
| Котельная "Северин" | 2025 | 0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,011 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,011 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,011 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,011 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,011 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,011 | 0,0 |
| Котельная "СОШ№ 2" | 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2026 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2027 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2028 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
| Котельная "СОШ№ 6" | 2025 | 0,509 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,509 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,509 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,509 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,509 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,509 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
| Котельная "ЦРБ" | 2025 | 0,413 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,413 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,413 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,413 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,413 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,413 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |
| Котельная "Ловлинская" | 2025 | 0,249 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,249 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,249 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,249 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,249 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,249 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
| Котельная "СОШ №5" | 2025 | 0,256 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,256 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,256 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,256 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,256 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,256 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная "Наше счастье" | 2025 | 0,082 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,082 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,082 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,082 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,082 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,082 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная "Счастливое детство" | 2025 | 0,072 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,072 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,072 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,072 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,072 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,072 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная "Нововладимировская" | 2025 | 0,0295 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0295 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0295 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0295 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,0295 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,0295 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
| Котельная пос. "Октябрьский" | 2025 | 2,066 | 0,369 | 0,0 | 1,314 | 0,0 |
|  | 2026 | 2,066 | 0,369 | 0,0 | 1,314 | 0,0 |
|  | 2027 | 2,066 | 0,369 | 0,0 | 1,314 | 0,0 |
|  | 2028 | 2,066 | 0,369 | 0,0 | 1,314 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 2,066 | 0,369 | 0,0 | 1,314 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 2,066 | 0,369 | 0,0 | 1,314 | 0,0 |
| Котельная "Марьинская" | 2025 | 0,228 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,228 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,228 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,228 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,228 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,228 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная "СОШ № 16" | 2025 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная д/с "Колосок" | 2025 | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
| Котельная "Песчаная" | 2025 | 0,192 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,192 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,192 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,192 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,192 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,192 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
| ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 2025 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,030 | 0,0 |
|  | 2026 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,030 | 0,0 |
|  | 2027 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,030 | 0,0 |
|  | 2028 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,030 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,030 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,030 | 0,0 |
| Котельная "СОШ № 4" | 2025 | 0,326 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,326 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,326 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,326 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,326 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,326 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная "Алексее-Тенгинская" | 2025 | 0,264 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,264 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,264 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,264 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,264 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,264 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ № 2) | 2025 | 0,573 | 0,412 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,573 | 0,412 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,573 | 0,412 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,573 | 0,412 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,573 | 0,412 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,573 | 0,412 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная д/с "Улыбка" | 2025 | 0,07 | 0,074 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,07 | 0,074 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,07 | 0,074 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,07 | 0,074 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029-2034 | 0,07 | 0,074 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2035-2040 | 0,07 | 0,074 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| Зона действия каждого источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная д/с "Сказка" | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 21,77 |
| 2 | Котельная "РПОБОН" | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 3 | Котельная "Северин" | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| 4 | Котельная "СОШ№ 2" | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
| 5 | Котельная "СОШ№ 6" | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| 6 | Котельная "ЦРБ" | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| 7 | Котельная "Ловлинская" | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 52,65 |
| 8 | Котельная "СОШ №5" | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 9 | Котельная "Наше счастье" | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 10 | Котельная "Счастливое детство" | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 11 | Котельная "Нововладимировская" | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| 12 | Котельная пос. "Октябрьский" | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 13 | Котельная "Марьинская" | 32,15 | 32,15 | 32,15 | 32,15 | 32,15 | 32,15 | 32,15 |
| 14 | Котельная "СОШ № 16" | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| 15 | Котельная д/с "Колосок" | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 39,27 |
| 16 | Котельная "Песчаная" | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| 17 | ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 18 | Котельная "СОШ № 4" | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| 19 | Котельная "Алексее-Тенгинская" | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 20 | Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 35,21 | 35,21 | 35,21 | 35,21 | 35,21 | 35,21 | 35,21 |
| 21 | Котельная д/с "Улыбка" | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| Зона действия по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тбилисский муниципальный район | 275,82 | 275,82 | 275,82 | 275,82 | 275,82 | 275,82 | 275,82 |
| Зона действия по эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП Тепловые сети Тбилисского района | 275,82 | 275,82 | 275,82 | 275,82 | 275,82 | 275,82 | 275,82 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 2 котельных.

Таблица 2.1. – Централизованные источники теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная "Сказка" | 0,86 | Братск-1Г | 2 | 1,72 | газ |
| ## Котельная "РПО БОН" | 0,44 | КС-1 | 4 | 1,804 | газ |
| ## Котельная "Северин" | 0,6 | Котел стальной Rossen RSA300-2шт. | 3 | 1 | газ |
|  | 0,4 | RSA400 -1шт. |  |  |  |
| ## Котельная "СОШ№ 2" | 0,86 | Братск-1Г | 2 | 1,72 | газ |
| ## Котельная "СОШ№ 6" | 0,454 | КС-1, 2шт. | 3 | 1,298 | газ |
|  | 0,39 | У-6М 1шт. |  |  |  |
| ## Котельная "ЦРБ" | 0,448 | КС-1 | 3 | 1,344 | газ |
| ## Котельная "Ловлинская" | 0,86 | Факел | 2 | 1,72 | газ |
| ## Котельная "СОШ№ 5" | 0,15 | RSA 150, 1 шт. | 2 | 0,35 | газ |
|  | 0,2 | RSA 200, 1 шт. |  |  |  |
| ## Котельная "Наше счастье" | 0,1 | RSA 100, 1 шт. | 2 | 0,22 | газ |
|  | 0,12 | RSA 120, 1шт |  |  |  |
| ## Котельная "Счастливое детство" | 0,056 | Хопер 1шт. | 2 | 0,136 | газ |
|  | 0,08 | Ишма-80 1шт. |  |  |  |
| ## Котельная "Нововладимировская" | 0,16 | Ква-016"РАДОН"-1шт. | 2 | 0,46 | газ |
|  | 0,3 | RSA-300,1 шт. |  |  |  |
| ## Котельная "Октябрьский" | 0,86 | Факел | 5 | 4,3 | газ |
| ## Котельная "Марьинский" | 0,314 | У-6М 1шт. | 3 | 0,658 | печное топливо |
|  | 0,172 | Fondital RODI DUAL 2шт. |  |  |  |
| ## Котельная "СОШ№ 16" | 0,15 | RSA 150 | 2 | 0,3 | газ |
| ## Котельная "Колосок" | 0,6 | КС-0,60 1 шт. | 2 | 0,8 | печное топливо |
|  | 0,2 | СРА 200 1шт. |  |  |  |
| ## Котельная "Песчаный" | 0,2 | RSA-200 1шт. | 2 | 0,35 | газ |
|  | 0,15 | RSA-150 1шт. |  |  |  |
| ## ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | н/д | н/д | н/д | 6 | газ |
| ## Котельная "СОШ № 4" | 0,2 | RSA 200 1шт. | 2 | 0,45 | газ |
|  | 0,25 | RSA 250 1шт. |  |  |  |
| ## Котельная "Алексее-Тенгинская" | 0,2 | RSA 200 2шт. | 2 | 0,4 | газ |
| ## Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 1,25 | ARCUS IGNIS F-1250 2шт. | 2 | 2,5 | газ |
| ## Котельная д/с "Улыбка" | 0,1 | RSA 100 2 шт.. | 3 | 0,28 | газ |
|  | 0,08 | RSA 80 1 шт |  |  |  |

Таблица 2.1.2. – Автономные источники теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Наименование потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Муниципального образования Тбилисский муниципальный район служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2.

## Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире.

Таблица 2.2. – Квартиры с индивидуальным отоплением

| Адрес МКД | Номер квартиры с индивидуальным отопление в МКД, подключенного к централизованному теплоснабжению |
| --- | --- |
| ст. Тбилисская, ул. Коммунальная, 10 | 1,3,4,6,8,9,15 |
| ст. Тбилисская, ул. Коммунальная, 21 | 1,3,6,9,12,15,16,18 |
| ст. Тбилисская, ул. Кривая, 3 | 1,2,6,7,9,10,12,13,14,15,16 |
| ст. Тбилисская, ул. Кривая, 5 | 1,2,3,4,7,10,12,13,14,15,16,18 |
| ст. Тбилисская, ул. Кривая, 7 | 14,16,17,18 |
| ст. Тбилисская, ул. Кривая, 16 | 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
| ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 35 | 1,2,4,6,9,11,12,14,17,19,20.21,23 |
| ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 39 | 3,4,12,15 |
| ст. Тбилисская, ул. Почтовая, 17 | 2,3,5,6,10,12,13,14,15,17,18 |
| ст. Тбилисская, ул. Переездная, 55 | 3,12,15 |
| ст. Тбилисская, ул. Переездная, 57 | 5 |
| ст. Тбилисская, ул. Переездная, 61 | 6 |
| ст. Тбилисская, ул. Переездная, 63 | 9,14 |
| ст. Тбилисская, ул. Победы, 15 | 1 |
| ст. Тбилисская, ул. Толстого, 4 | 5 |
| х. Северин, ул. Ленина, 23 | 4,9,10 |
| х. Северин, ул. Дзержинского, 1 | 5,6,7,9,12,13,16 |
| х. Северин, ул. Дзержинского, 2 | 1,6 |
| х. Северин, ул. Энгельса, 2 | 1 |
| х. Северин, ул. Энгельса, 4 | 2,3,4 |
| х. Северин, ул. Энгельса, 17 | 1 |

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3. - Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная д/с "Сказка" | 2025 | 1,72 | 0,466 | 0,4621 | 0,0039 | 0,0176 | 0,466 | 0,4875 | 1,2325 | 28,34 |
|  |  |  | 2026 | 1,72 | 0,466 | 0,4621 | 0,0039 | 0,0176 | 0,466 | 0,4875 | 1,2325 | 28,34 |
|  |  |  | 2027 | 1,72 | 0,466 | 0,4621 | 0,0039 | 0,0176 | 0,466 | 0,4875 | 1,2325 | 28,34 |
|  |  |  | 2028 | 1,72 | 0,466 | 0,4621 | 0,0039 | 0,0176 | 0,466 | 0,4875 | 1,2325 | 28,34 |
|  |  |  | 2029 | 1,72 | 0,466 | 0,4621 | 0,0039 | 0,0176 | 0,466 | 0,4875 | 1,2325 | 28,34 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 1,72 | 0,466 | 0,4621 | 0,0039 | 0,0176 | 0,466 | 0,4875 | 1,2325 | 28,34 |
| 2 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "РПО БОН" | 2025 | 1,804 | 0,928 | 0,9214 | 0,0066 | 0,0300 | 0,928 | 0,9646 | 0,8394 | 53,47 |
|  |  |  | 2026 | 1,804 | 0,928 | 0,9214 | 0,0066 | 0,0300 | 0,928 | 0,9646 | 0,8394 | 53,47 |
|  |  |  | 2027 | 1,804 | 0,928 | 0,9214 | 0,0066 | 0,0300 | 0,928 | 0,9646 | 0,8394 | 53,47 |
|  |  |  | 2028 | 1,804 | 0,928 | 0,9214 | 0,0066 | 0,0300 | 0,928 | 0,9646 | 0,8394 | 53,47 |
|  |  |  | 2029 | 1,804 | 0,928 | 0,9214 | 0,0066 | 0,0300 | 0,928 | 0,9646 | 0,8394 | 53,47 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 1,804 | 0,928 | 0,9214 | 0,0066 | 0,0300 | 0,928 | 0,9646 | 0,8394 | 53,47 |
| 3 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "Северин" | 2025 | 1 | 0,63 | 0,6246 | 0,0054 | 0,0248 | 0,63 | 0,6602 | 0,3398 | 66,02 |
|  |  |  | 2026 | 1 | 0,63 | 0,6246 | 0,0054 | 0,0248 | 0,63 | 0,6602 | 0,3398 | 66,02 |
|  |  |  | 2027 | 1 | 0,63 | 0,6246 | 0,0054 | 0,0248 | 0,63 | 0,6602 | 0,3398 | 66,02 |
|  |  |  | 2028 | 1 | 0,63 | 0,6246 | 0,0054 | 0,0248 | 0,63 | 0,6602 | 0,3398 | 66,02 |
|  |  |  | 2029 | 1 | 0,63 | 0,6246 | 0,0054 | 0,0248 | 0,63 | 0,6602 | 0,3398 | 66,02 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 1 | 0,63 | 0,6246 | 0,0054 | 0,0248 | 0,63 | 0,6602 | 0,3398 | 66,02 |
| 4 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "СОШ№ 2" | 2025 | 1,72 | 1 | 0,9962 | 0,0038 | 0,0174 | 1 | 1,0212 | 0,6988 | 59,37 |
|  |  |  | 2026 | 1,72 | 1 | 0,9962 | 0,0038 | 0,0174 | 1 | 1,0212 | 0,6988 | 59,37 |
|  |  |  | 2027 | 1,72 | 1 | 0,9962 | 0,0038 | 0,0174 | 1 | 1,0212 | 0,6988 | 59,37 |
|  |  |  | 2028 | 1,72 | 1 | 0,9962 | 0,0038 | 0,0174 | 1 | 1,0212 | 0,6988 | 59,37 |
|  |  |  | 2029 | 1,72 | 1 | 0,9962 | 0,0038 | 0,0174 | 1 | 1,0212 | 0,6988 | 59,37 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 1,72 | 1 | 0,9962 | 0,0038 | 0,0174 | 1 | 1,0212 | 0,6988 | 59,37 |
| 5 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "СОШ№ 6" | 2025 | 1,298 | 0,509 | 0,5049 | 0,0041 | 0,0186 | 0,509 | 0,5317 | 0,7663 | 40,96 |
|  |  |  | 2026 | 1,298 | 0,509 | 0,5049 | 0,0041 | 0,0186 | 0,509 | 0,5317 | 0,7663 | 40,96 |
|  |  |  | 2027 | 1,298 | 0,509 | 0,5049 | 0,0041 | 0,0186 | 0,509 | 0,5317 | 0,7663 | 40,96 |
|  |  |  | 2028 | 1,298 | 0,509 | 0,5049 | 0,0041 | 0,0186 | 0,509 | 0,5317 | 0,7663 | 40,96 |
|  |  |  | 2029 | 1,298 | 0,509 | 0,5049 | 0,0041 | 0,0186 | 0,509 | 0,5317 | 0,7663 | 40,96 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 1,298 | 0,509 | 0,5049 | 0,0041 | 0,0186 | 0,509 | 0,5317 | 0,7663 | 40,96 |
| 6 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "ЦРБ" | 2025 | 1,344 | 0,413 | 0,4084 | 0,0046 | 0,0114 | 0,413 | 0,4290 | 0,9150 | 31,92 |
|  |  |  | 2026 | 1,344 | 0,413 | 0,4084 | 0,0046 | 0,0114 | 0,413 | 0,4290 | 0,9150 | 31,92 |
|  |  |  | 2027 | 1,344 | 0,413 | 0,4084 | 0,0046 | 0,0114 | 0,413 | 0,4290 | 0,9150 | 31,92 |
|  |  |  | 2028 | 1,344 | 0,413 | 0,4084 | 0,0046 | 0,0114 | 0,413 | 0,4290 | 0,9150 | 31,92 |
|  |  |  | 2029 | 1,344 | 0,413 | 0,4084 | 0,0046 | 0,0114 | 0,413 | 0,4290 | 0,9150 | 31,92 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 1,344 | 0,413 | 0,4084 | 0,0046 | 0,0114 | 0,413 | 0,4290 | 0,9150 | 31,92 |
| 7 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "Ловлинская" | 2025 | 1,72 | 0,249 | 0,2472 | 0,0018 | 0,0081 | 0,249 | 0,2589 | 1,4611 | 15,05 |
|  |  |  | 2026 | 1,72 | 0,249 | 0,2472 | 0,0018 | 0,0081 | 0,249 | 0,2589 | 1,4611 | 15,05 |
|  |  |  | 2027 | 1,72 | 0,249 | 0,2472 | 0,0018 | 0,0081 | 0,249 | 0,2589 | 1,4611 | 15,05 |
|  |  |  | 2028 | 1,72 | 0,249 | 0,2472 | 0,0018 | 0,0081 | 0,249 | 0,2589 | 1,4611 | 15,05 |
|  |  |  | 2029 | 1,72 | 0,249 | 0,2472 | 0,0018 | 0,0081 | 0,249 | 0,2589 | 1,4611 | 15,05 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 1,72 | 0,249 | 0,2472 | 0,0018 | 0,0081 | 0,249 | 0,2589 | 1,4611 | 15,05 |
| 8 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "СОШ №5" | 2025 | 0,35 | 0,256 | 0,2539 | 0,0021 | 0,0053 | 0,256 | 0,2634 | 0,0866 | 75,27 |
|  |  |  | 2026 | 0,35 | 0,256 | 0,2539 | 0,0021 | 0,0053 | 0,256 | 0,2634 | 0,0866 | 75,27 |
|  |  |  | 2027 | 0,35 | 0,256 | 0,2539 | 0,0021 | 0,0053 | 0,256 | 0,2634 | 0,0866 | 75,27 |
|  |  |  | 2028 | 0,35 | 0,256 | 0,2539 | 0,0021 | 0,0053 | 0,256 | 0,2634 | 0,0866 | 75,27 |
|  |  |  | 2029 | 0,35 | 0,256 | 0,2539 | 0,0021 | 0,0053 | 0,256 | 0,2634 | 0,0866 | 75,27 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,35 | 0,256 | 0,2539 | 0,0021 | 0,0053 | 0,256 | 0,2634 | 0,0866 | 75,27 |
| 9 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "Наше счастье" | 2025 | 0,22 | 0,082 | 0,0814 | 0,0006 | 0,0016 | 0,082 | 0,0842 | 0,1358 | 38,29 |
|  |  |  | 2026 | 0,22 | 0,082 | 0,0814 | 0,0006 | 0,0016 | 0,082 | 0,0842 | 0,1358 | 38,29 |
|  |  |  | 2027 | 0,22 | 0,082 | 0,0814 | 0,0006 | 0,0016 | 0,082 | 0,0842 | 0,1358 | 38,29 |
|  |  |  | 2028 | 0,22 | 0,082 | 0,0814 | 0,0006 | 0,0016 | 0,082 | 0,0842 | 0,1358 | 38,29 |
|  |  |  | 2029 | 0,22 | 0,082 | 0,0814 | 0,0006 | 0,0016 | 0,082 | 0,0842 | 0,1358 | 38,29 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,22 | 0,082 | 0,0814 | 0,0006 | 0,0016 | 0,082 | 0,0842 | 0,1358 | 38,29 |
| 10 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "Счастливое детство" | 2025 | 0,136 | 0,072 | 0,0713 | 0,0007 | 0,0019 | 0,072 | 0,0746 | 0,0614 | 54,88 |
|  |  |  | 2026 | 0,136 | 0,072 | 0,0713 | 0,0007 | 0,0019 | 0,072 | 0,0746 | 0,0614 | 54,88 |
|  |  |  | 2027 | 0,136 | 0,072 | 0,0713 | 0,0007 | 0,0019 | 0,072 | 0,0746 | 0,0614 | 54,88 |
|  |  |  | 2028 | 0,136 | 0,072 | 0,0713 | 0,0007 | 0,0019 | 0,072 | 0,0746 | 0,0614 | 54,88 |
|  |  |  | 2029 | 0,136 | 0,072 | 0,0713 | 0,0007 | 0,0019 | 0,072 | 0,0746 | 0,0614 | 54,88 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,136 | 0,072 | 0,0713 | 0,0007 | 0,0019 | 0,072 | 0,0746 | 0,0614 | 54,88 |
| 11 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "Нововладимировская" | 2025 | 0,46 | 0,295 | 0,2929 | 0,0021 | 0,0053 | 0,295 | 0,3024 | 0,1576 | 65,75 |
|  |  |  | 2026 | 0,46 | 0,295 | 0,2929 | 0,0021 | 0,0053 | 0,295 | 0,3024 | 0,1576 | 65,75 |
|  |  |  | 2027 | 0,46 | 0,295 | 0,2929 | 0,0021 | 0,0053 | 0,295 | 0,3024 | 0,1576 | 65,75 |
|  |  |  | 2028 | 0,46 | 0,295 | 0,2929 | 0,0021 | 0,0053 | 0,295 | 0,3024 | 0,1576 | 65,75 |
|  |  |  | 2029 | 0,46 | 0,295 | 0,2929 | 0,0021 | 0,0053 | 0,295 | 0,3024 | 0,1576 | 65,75 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,46 | 0,295 | 0,2929 | 0,0021 | 0,0053 | 0,295 | 0,3024 | 0,1576 | 65,75 |
| 12 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная пос."Октябрьский" | 2025 | 4,3 | 2,435 | 2,4256 | 0,0094 | 0,0853 | 2,435 | 2,5297 | 1,7703 | 58,83 |
|  |  |  | 2026 | 4,3 | 2,435 | 2,4256 | 0,0094 | 0,0853 | 2,435 | 2,5297 | 1,7703 | 58,83 |
|  |  |  | 2027 | 4,3 | 2,435 | 2,4256 | 0,0094 | 0,0853 | 2,435 | 2,5297 | 1,7703 | 58,83 |
|  |  |  | 2028 | 4,3 | 2,435 | 2,4256 | 0,0094 | 0,0853 | 2,435 | 2,5297 | 1,7703 | 58,83 |
|  |  |  | 2029 | 4,3 | 2,435 | 2,4256 | 0,0094 | 0,0853 | 2,435 | 2,5297 | 1,7703 | 58,83 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 4,3 | 2,435 | 2,4256 | 0,0094 | 0,0853 | 2,435 | 2,5297 | 1,7703 | 58,83 |
| 13 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "Марьинская" | 2025 | 0,658 | 0,228 | 0,2249 | 0,0031 | 0,0025 | 0,228 | 0,2336 | 0,4244 | 35,51 |
|  |  |  | 2026 | 0,658 | 0,228 | 0,2249 | 0,0031 | 0,0025 | 0,228 | 0,2336 | 0,4244 | 35,51 |
|  |  |  | 2027 | 0,658 | 0,228 | 0,2249 | 0,0031 | 0,0025 | 0,228 | 0,2336 | 0,4244 | 35,51 |
|  |  |  | 2028 | 0,658 | 0,228 | 0,2249 | 0,0031 | 0,0025 | 0,228 | 0,2336 | 0,4244 | 35,51 |
|  |  |  | 2029 | 0,658 | 0,228 | 0,2249 | 0,0031 | 0,0025 | 0,228 | 0,2336 | 0,4244 | 35,51 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,658 | 0,228 | 0,2249 | 0,0031 | 0,0025 | 0,228 | 0,2336 | 0,4244 | 35,51 |
| 14 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "СОШ № 16" | 2025 | 0,3 | 0,2 | 0,1984 | 0,0016 | 0,0039 | 0,02 | 0,0255 | 0,2745 | 8,48 |
|  |  |  | 2026 | 0,3 | 0,2 | 0,1984 | 0,0016 | 0,0039 | 0,02 | 0,0255 | 0,2745 | 8,48 |
|  |  |  | 2027 | 0,3 | 0,2 | 0,1984 | 0,0016 | 0,0039 | 0,02 | 0,0255 | 0,2745 | 8,48 |
|  |  |  | 2028 | 0,3 | 0,2 | 0,1984 | 0,0016 | 0,0039 | 0,02 | 0,0255 | 0,2745 | 8,48 |
|  |  |  | 2029 | 0,3 | 0,2 | 0,1984 | 0,0016 | 0,0039 | 0,02 | 0,0255 | 0,2745 | 8,48 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,3 | 0,2 | 0,1984 | 0,0016 | 0,0039 | 0,02 | 0,0255 | 0,2745 | 8,48 |
| 15 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная д/с "Колосок" | 2025 | 0,8 | 0,081 | 0,0787 | 0,0023 | 0,0019 | 0,081 | 0,0852 | 0,7148 | 10,65 |
|  |  |  | 2026 | 0,8 | 0,081 | 0,0787 | 0,0023 | 0,0019 | 0,081 | 0,0852 | 0,7148 | 10,65 |
|  |  |  | 2027 | 0,8 | 0,081 | 0,0787 | 0,0023 | 0,0019 | 0,081 | 0,0852 | 0,7148 | 10,65 |
|  |  |  | 2028 | 0,8 | 0,081 | 0,0787 | 0,0023 | 0,0019 | 0,081 | 0,0852 | 0,7148 | 10,65 |
|  |  |  | 2029 | 0,8 | 0,081 | 0,0787 | 0,0023 | 0,0019 | 0,081 | 0,0852 | 0,7148 | 10,65 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,8 | 0,081 | 0,0787 | 0,0023 | 0,0019 | 0,081 | 0,0852 | 0,7148 | 10,65 |
| 16 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "Песчаная" | 2025 | 0,35 | 0,192 | 0,1905 | 0,0015 | 0,0038 | 0,192 | 0,1973 | 0,1527 | 56,38 |
|  |  |  | 2026 | 0,35 | 0,192 | 0,1905 | 0,0015 | 0,0038 | 0,192 | 0,1973 | 0,1527 | 56,38 |
|  |  |  | 2027 | 0,35 | 0,192 | 0,1905 | 0,0015 | 0,0038 | 0,192 | 0,1973 | 0,1527 | 56,38 |
|  |  |  | 2028 | 0,35 | 0,192 | 0,1905 | 0,0015 | 0,0038 | 0,192 | 0,1973 | 0,1527 | 56,38 |
|  |  |  | 2029 | 0,35 | 0,192 | 0,1905 | 0,0015 | 0,0038 | 0,192 | 0,1973 | 0,1527 | 56,38 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,35 | 0,192 | 0,1905 | 0,0015 | 0,0038 | 0,192 | 0,1973 | 0,1527 | 56,38 |
| 17 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | ЗАО"Тбилисский сахарный завод" | 2025 | 6 | 6 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0633 | 6 | 6,0633 | -0,0633 | 101,06 |
|  |  |  | 2026 | 6 | 6 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0633 | 6 | 6,0633 | -0,0633 | 101,06 |
|  |  |  | 2027 | 6 | 6 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0633 | 6 | 6,0633 | -0,0633 | 101,06 |
|  |  |  | 2028 | 6 | 6 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0633 | 6 | 6,0633 | -0,0633 | 101,06 |
|  |  |  | 2029 | 6 | 6 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0633 | 6 | 6,0633 | -0,0633 | 101,06 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 6 | 6 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0633 | 6 | 6,0633 | -0,0633 | 101,06 |
| 18 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "СОШ № 4" | 2025 | 0,45 | 0,326 | 0,3232 | 0,0028 | 0,0137 | 0,326 | 0,3425 | 0,1075 | 76,12 |
|  |  |  | 2026 | 0,45 | 0,326 | 0,3232 | 0,0028 | 0,0137 | 0,326 | 0,3425 | 0,1075 | 76,12 |
|  |  |  | 2027 | 0,45 | 0,326 | 0,3232 | 0,0028 | 0,0137 | 0,326 | 0,3425 | 0,1075 | 76,12 |
|  |  |  | 2028 | 0,45 | 0,326 | 0,3232 | 0,0028 | 0,0137 | 0,326 | 0,3425 | 0,1075 | 76,12 |
|  |  |  | 2029 | 0,45 | 0,326 | 0,3232 | 0,0028 | 0,0137 | 0,326 | 0,3425 | 0,1075 | 76,12 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,45 | 0,326 | 0,3232 | 0,0028 | 0,0137 | 0,326 | 0,3425 | 0,1075 | 76,12 |
| 19 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная "Алексее-Тенгинская" | 2025 | 0,4 | 0,264 | 0,2617 | 0,0023 | 0,0186 | 0,264 | 0,2849 | 0,1151 | 71,23 |
|  |  |  | 2026 | 0,4 | 0,264 | 0,2617 | 0,0023 | 0,0186 | 0,264 | 0,2849 | 0,1151 | 71,23 |
|  |  |  | 2027 | 0,4 | 0,264 | 0,2617 | 0,0023 | 0,0186 | 0,264 | 0,2849 | 0,1151 | 71,23 |
|  |  |  | 2028 | 0,4 | 0,264 | 0,2617 | 0,0023 | 0,0186 | 0,264 | 0,2849 | 0,1151 | 71,23 |
|  |  |  | 2029 | 0,4 | 0,264 | 0,2617 | 0,0023 | 0,0186 | 0,264 | 0,2849 | 0,1151 | 71,23 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,4 | 0,264 | 0,2617 | 0,0023 | 0,0186 | 0,264 | 0,2849 | 0,1151 | 71,23 |
| 20 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 2025 | 2,5 | 0,99 | 0,9875 | 0,0025 | 0,0100 | 0,99 | 1,0025 | 1,4975 | 40,10 |
|  |  |  | 2026 | 2,5 | 0,99 | 0,9875 | 0,0025 | 0,0100 | 0,99 | 1,0025 | 1,4975 | 40,10 |
|  |  |  | 2027 | 2,5 | 0,99 | 0,9875 | 0,0025 | 0,0100 | 0,99 | 1,0025 | 1,4975 | 40,10 |
|  |  |  | 2028 | 2,5 | 0,99 | 0,9875 | 0,0025 | 0,0100 | 0,99 | 1,0025 | 1,4975 | 40,10 |
|  |  |  | 2029 | 2,5 | 0,99 | 0,9875 | 0,0025 | 0,0100 | 0,99 | 1,0025 | 1,4975 | 40,10 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 2,5 | 0,99 | 0,9875 | 0,0025 | 0,0100 | 0,99 | 1,0025 | 1,4975 | 40,10 |
| 21 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Котельная д/с "Улыбка" | 2025 | 0,28 | 0,144 | 0,1419 | 0,0021 | 0,0100 | 0,144 | 0,1561 | 0,1239 | 55,76 |
|  |  |  | 2026 | 0,28 | 0,144 | 0,1419 | 0,0021 | 0,0100 | 0,144 | 0,1561 | 0,1239 | 55,76 |
|  |  |  | 2027 | 0,28 | 0,144 | 0,1419 | 0,0021 | 0,0100 | 0,144 | 0,1561 | 0,1239 | 55,76 |
|  |  |  | 2028 | 0,28 | 0,144 | 0,1419 | 0,0021 | 0,0100 | 0,144 | 0,1561 | 0,1239 | 55,76 |
|  |  |  | 2029 | 0,28 | 0,144 | 0,1419 | 0,0021 | 0,0100 | 0,144 | 0,1561 | 0,1239 | 55,76 |
|  |  |  | 2030- 2040 | 0,28 | 0,144 | 0,1419 | 0,0021 | 0,0100 | 0,144 | 0,1561 | 0,1239 | 55,76 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких округов.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых нагрузок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии

Таблица 2.4. Радиусы эффективного теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная д/с "Сказка" | 0,159 | 0,079 |
| Котельная "РПОБОН" | 0,273 | 0,234 |
| Котельная "Северин" | 0,456 | 0,652 |
| Котельная "СОШ№ 2" | 0,231 | 0,167 |
| Котельная "СОШ№ 6" | 0,180 | 0,101 |
| Котельная "ЦРБ" | 0,211 | 0,139 |
| Котельная "Ловлинская" | 0,125 | 0,049 |
| Котельная "СОШ №5" | 0,156 | 0,076 |
| Котельная "Наше счастье" | 0,215 | 0,145 |
| Котельная "Счастливое детство" | 0,100 | 0,031 |
| Котельная "Нововладимировская" | 0,142 | 0,063 |
| Котельная пос. "Октябрьский" | 0,759 | 1,808 |
| Котельная "Марьинская" | 0,112 | 0,039 |
| Котельная "СОШ № 16" | 0,116 | 0,042 |
| Котельная д/с "Колосок" | 0,076 | 0,018 |
| Котельная "Песчаная" | 0,125 | 0,049 |
| ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 0,940 | 2,774 |
| Котельная "СОШ № 4" | 0,165 | 0,085 |
| Котельная "Алексее-Тенгинская" | 0,178 | 0,099 |
| Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 0,15 | 0,071 |
| Котельная д/с "Улыбка" | 0,136 | 0,058 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

## Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

## Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li,

где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3Vт.с | Объем воды на ГВС, м3 /год | Объем подпиточной воды, м3 /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная д/с "Сказка" | 86,000 | 1,510 | 3,093 | 0,0 | 81,397 |
| ## Котельная "РПО БОН" | 127,000 | 2,878 | 9,562 | 0,0 | 114,560 |
| ## Котельная "Северин" | 47,000 | 2,150 | 14,763 | 0,0 | 30,087 |
| Котельная "Сош№2" | 127,000 | 2,266 | 4,475 | 0,0 | 120,259 |
| ## Котельная "Сош№6" | 26,000 | 0,657 | 2,198 | 0,0 | 23,145 |
| Котельная "ЦРБ" | 62,000 | 1,872 | 4,365 | 0,0 | 55,762 |
| Котельная "Ловлинская" | 21,028 | 0,875 | 2,304 | 0,0 | 17,849 |
| ## Котельная "Сош№5" | 4,000 | 3,012 | 0,801 | 0,0 | 0,188 |
| ## Котельная "Наше счастье" | 1,000 | 0,375 | 0,220 | 0,0 | 0,405 |
| ## Котельная " Счастливое детство" | 0,900 | 0,305 | 0,055 | 0,0 | 0,540 |
| ## Котельная "Нововладимировская" | 12,000 | 0,984 | 1,674 | 0,0 | 9,342 |
| ## Котельная пос. "Октябрьский" | 11515,000 | 11,695 | 56,237 | 8307,653 | 3139,415 |
| ## Котельная "Марьинская" | 6,000 | 4,556 | 1,180 | 0,0 | 0,264 |
| ## Котельная "Сош№16" | 2,873 | 0,769 | 0,924 | 0,0 | 1,180 |
| ## Котельная д/с "Колосок" | 14,000 | 0,472 | 0,272 | 0,0 | 13,255 |
| ## Котельная "Песчаная" | 2,013 | 0,747 | 1,240 | 0,0 | 0,026 |
| ## ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 133,250 | 18,258 | 58,292 | 0,0 | 56,700 |
| ## Котельная "СОШ № 4" | 3,000 | 0,439 | 1,839 | 0,0 | 0,722 |
| ## Котельная "Алексее-Тенгинская" | 5,000 | 1,442 | 2,108 | 0,0 | 1,451 |
| ## Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 5,537 | 0,810 | 1,727 | 0,0 | 3,000 |
| ## Котельная д/с "Улыбка" | 2,624 | 0,510 | 0,614 | 0,0 | 1,500 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

## Таблица 3.3.

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, м3/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с "Сказка" | 0,017 | 0,0184 | 0,0184 |
| Котельная "РПОБОН" | 0,112 | 0,0259 | 0,0259 |
| Котельная "Северин" | 0,063 | 0,0068 | 0,0068 |
| Котельная "СОШ№ 2" | 0,021 | 0,0272 | 0,0272 |
| Котельная "СОШ№ 6" | 0,004 | 0,0052 | 0,0052 |
| Котельная "ЦРБ" | 0,012 | 0,0126 | 0,0126 |
| Котельная "Ловлинская" | 0,004 | 0,0040 | 0,0040 |
| Котельная "СОШ №5" | 0,001 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Наше счастье" | 4,762 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная "Счастливое детство" | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная "Нововладимировская" | 0,001 | 0,0021 | 0,0021 |
| Котельная пос. "Октябрьский" | 0,001 | 0,3584 | 0,3584 |
| Котельная "Марьинская" | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная "СОШ № 16" | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная д/с "Колосок" | 0,003 | 0,0030 | 0,0030 |
| Котельная "Песчаная" | 0,001 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | - | 0,0128 | 0,0128 |
| Котельная "СОШ № 4" | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная "Алексее-Тенгинская" | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 0,001 | 0,0007 | 0,0007 |
| Котельная д/с "Улыбка" | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края

В муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Плановая ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения. Своевременное обслуживание объектов централизованных систем теплоснабжения. Устранение неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации, систем централизованного теплоснабжения. Реконструкция изношенных участков теплопровода.

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края, наиболее приоритетным является первый вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения: необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения запланировано мероприятие по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 5.1

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| МУП "Тепловые сети Тбилисского района" |  |  |
| 1 | Котельная "Марьинская" х. Марьинский, ул. Школьная, 2А Техническое перевооружение котельной с жидкого на газообразное топливо | Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения Замена топлива, обеспечение надежности при производстве услуги теплоснабжения потребителей |
| 2 | Котельная д/с "Колосок" ст. Геймановская, ул. Красная, 32 Техническое перевооружение котельной с жидкого на газообразное топливо |  |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

## Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников

## тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,

## в случае если продление срока службы технически невозможно

## или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

## и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

## электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,

## либо по выводу их из эксплуатации

## Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии

## для каждого источника тепловой энергии или группы источников

## в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,

## и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края является температурный график 95/70°С.

Таблица 5.2.1 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная д/с "Сказка" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "РПОБОН" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "Северин" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "СОШ№ 2" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "СОШ№ 6" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "ЦРБ" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "Ловлинская" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "СОШ №5" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "Наше счастье" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "Счастливое детство" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "Нововладимировская" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная пос. "Октябрьский" | закрытая | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "Марьинская" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "СОШ № 16" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная д/с "Колосок" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "Песчаная" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "СОШ № 4" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная "Алексее-Тенгинская" | отсутствует | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | закрытая | -21 | +22 | 95/70 |
| ## Котельная д/с "Улыбка" | закрытая | -21 | +22 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показаны в таблицах 5.2.2.

Таблица 5.2.2 – Температурный график котельных

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| +9 | 37.4 | 32.4 |
| +8 | 38.9 | 33.9 |
| +7 | 40.4 | 34.4 |
| +6 | 41.9 | 35.9 |
| +5 | 43.4 | 36.4 |
| +4 | 44.9 | 36.6 |
| +3 | 46.4 | 37.9 |
| +2 | 47.6 | 39.1 |
| +1 | 48.8 | 40.3 |
| 0 | 50.1 | 41.6 |
| -1 | 50.9 | 42.4 |
| -2 | 51.7 | 43.2 |
| -3 | 52.5 | 44.0 |
| -4 | 53.3 | 44.8 |
| -5 | 54.1 | 45.6 |
| -6 | 55.0 | 46.5 |
| -7 | 55.7 | 47.2 |
| -8 | 56.5 | 48.0 |
| -9 | 57.3 | 48.8 |
| -10 | 58.1 | 49.6 |
| -11 | 59.0 | 50.5 |
| -12 | 59,7 | 51.2 |
| -13 | 60.5 | 52.0 |
| -14 | 61.3 | 52.8 |
| -15 | 62.1 | 53.6 |
| -16 | 62.9 | 54.4 |
| -17 | 63.7 | 55.2 |
| -18 | 64.5 | 56.0 |
| -19 | 65.3 | 56.8 |
| -20 | 66.1 | 57.6 |
| -21 | 67.3 | 58.8 |

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2040 года.

Таблица 5.3. – Производительность котельных Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| ## Котельная д/с "Сказка" | 1,72 | 1,72 | 0,466 | - |
| ## Котельная "РПО БОН" | 1,804 | 1,804 | 0,928 | - |
| ## Котельная "Северин" | 1 | 1 | 0,63 | - |
| ## Котельная "Сош№2" | 1,72 | 1,72 | 1 | - |
| ## Котельная "Сош№6" | 1,298 | 1,298 | 0,509 | - |
| ## Котельная "ЦРБ" | 1,344 | 1,344 | 0,413 | - |
| ## Котельная "Ловлинская" | 1,72 | 1,72 | 0,249 | - |
| ## Котельная "Сош№5" | 0,35 | 0,35 | 0,256 | - |
| ## Котельная "Наше счастье" | 0,22 | 0,22 | 0,082 | - |
| ## Котельная " Счастливое детство" | 0,136 | 0,136 | 0,072 | - |
| ## Котельная "Нововладимировская" | 0,46 | 0,46 | 0,295 | - |
| ## Котельная пос. "Октябрьский" | 4,3 | 4,3 | 2,43 | - |
| ## Котельная "Марьинская" | 0,658 | 0,658 | 0,228 | - |
| ## Котельная "Сош№16" | 0,3 | 0,3 | 0,02 | - |
| ## Котельная д/с "Колосок" | 0,8 | 0,8 | 0,081 | - |
| ## Котельная "Песчаная" | 0,35 | 0,35 | 0,192 | - |
| ## ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 6 | 6 | 6 | - |
| ## Котельная "СОШ № 4" | 0,45 | 0,45 | 0,326 | - |
| ## Котельная "Алексее-Тенгинская" | 0,4 | 0,4 | 0,264 | - |
| ## Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 2,5 | 2,5 | 0,99 | - |
| ## Котельная д/с "Улыбка" | 0,28 | 0,28 | 0,28 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Данные мероприятия не запланированы. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2000 года, нуждаются в замене.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению. В связи с этим данные мероприятия не запланированы.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий,

при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей не планируется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе

за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы

или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 6.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края расположен 21 источник теплоснабжения.

Таблица 7.1 - Перечень котельных, имеющих централизованную систему ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Адрес (фактический) с указанием района, населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. "Октябрьский" | - |
| 2 | Котельная общеооразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | - |
| 3 | Котельная д/с "Улыбка" | - |

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования Тбилисский муниципальный район система централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива

Таблица 8.1.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | ## Котельная д/с "Сказка" | 1,72 | газ | 658,099 | 107,968 | 109,225 | 164,060 |
| 2 |  | ## Котельная "РПОБОН" | 1,804 | газ | 1274,445 | 220,033 | 186,540 | 172,650 |
| 3 |  | ## Котельная "Северин" | 1 | газ | 947,633 | 145,215 | 154,193 | 153,240 |
| 4 |  | Котельная "СОШ№ 2" | 1,72 | газ | 1006,557 | 175,604 | 108,161 | 174,460 |
| 5 |  | ## Котельная "СОШ№ 6" | 1,298 | газ | 272,907 | 47,401 | 115,390 | 173,690 |
| 6 |  | Котельная "ЦРБ" | 1,344 | газ | 822,869 | 139,452 | 135,170 | 169,470 |
| 7 |  | Котельная "Ловлинская" | 1,72 | газ | 386,473 | 65,233 | 49,810 | 168,790 |
| 8 |  | Котельная "СОШ №5" | 0,35 | газ | 696,625 | 106,625 | 62,688 | 153,060 |
| 9 |  | Котельная "Наше счастье" | 0,22 | газ | 165,988 | 25,431 | 18,928 | 153,210 |
| 10 |  | Котельная "Счастливое детство" | 0,136 | газ | 136,441 | 24,523 | 21,702 | 179,735 |
| 11 |  | Котельная "Нововладимировская" | 0,46 | газ | 430,966 | 75,152 | 62,767 | 174,380 |
| 12 |  | Котельная пос. "Октябрьский" | 4,3 | газ | 5287,136 | 908,912 | 530,063 | 171,910 |
| 13 |  | Котельная "Марьинская" | 0,658 | печное топливо | - | - | - | - |
| 14 |  | Котельная "СОШ № 16" | 0,3 | газ | 341,222 | 51,403 | 45,489 | 150,643 |
| 15 |  | Котельная д/с "Колосок" | 0,8 | печное топливо | - | - | - | - |
| 16 |  | Котельная "Песчаная" | 0,35 | газ | 331,525 | 50,790 | 44,843 | 153,200 |
| 17 |  | ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 6 | газ | 4369,685 | 671,657 | 569,201 | 153,708 |
| 18 |  | Котельная "СОШ № 4" | 0,45 | газ | 110,663 | 66,063 | 55,986 | 596,979 |
| 19 |  | Котельная "Алексее-Тенгинская" | 0,4 | газ | 638,099 | 85,714 | 72,639 | 134,327 |
| 20 |  | Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 2,5 | газ | 273,121 | 83,414 | 70,690 | 305,411 |
| 21 |  | Котельная д/с "Улыбка" | 0,28 | газ | 140,904 | 57,563 | 48,782 | 408,525 |

Таблица 8.2.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | ## Котельная д/с "Сказка" | 1,72 | газ | 658,099 | 107,968 | 109,225 | 164,060 |
| 2 |  | ## Котельная "РПОБОН" | 1,804 | газ | 1274,445 | 220,033 | 186,540 | 172,650 |
| 3 |  | ## Котельная "Северин" | 1 | газ | 947,633 | 145,215 | 154,193 | 153,240 |
| 4 |  | Котельная "СОШ№ 2" | 1,72 | газ | 1006,557 | 175,604 | 108,161 | 174,460 |
| 5 |  | ## Котельная "СОШ№ 6" | 1,298 | газ | 272,907 | 47,401 | 115,390 | 173,690 |
| 6 |  | Котельная "ЦРБ" | 1,344 | газ | 822,869 | 139,452 | 135,170 | 169,470 |
| 7 |  | Котельная "Ловлинская" | 1,72 | газ | 386,473 | 65,233 | 49,810 | 168,790 |
| 8 |  | Котельная "СОШ №5" | 0,35 | газ | 696,625 | 106,625 | 62,688 | 153,060 |
| 9 |  | Котельная "Наше счастье" | 0,22 | газ | 165,988 | 25,431 | 18,928 | 153,210 |
| 10 |  | Котельная "Счастливое детство" | 0,136 | газ | 136,441 | 24,523 | 21,702 | 179,735 |
| 11 |  | Котельная "Нововладимировская" | 0,46 | газ | 430,966 | 75,152 | 62,767 | 174,380 |
| 12 |  | Котельная пос. "Октябрьский" | 4,3 | газ | 5287,136 | 908,912 | 530,063 | 171,910 |
| 13 |  | Котельная "Марьинская" | 0,658 | газ | 1042,234 | 179,858 | 60,705 | 172,570 |
| 14 |  | Котельная "СОШ № 16" | 0,3 | газ | 341,222 | 51,403 | 45,489 | 150,643 |
| 15 |  | Котельная д/с "Колосок" | 0,8 | газ | 199,553 | 50,773 | 44,932 | 254,434 |
| 16 |  | Котельная "Песчаная" | 0,35 | газ | 331,525 | 50,790 | 44,843 | 153,200 |
| 17 |  | ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 6 | газ | 4369,685 | 671,657 | 569,201 | 153,708 |
| 18 |  | Котельная "СОШ № 4" | 0,45 | газ | 110,663 | 66,063 | 55,986 | 596,979 |
| 19 |  | Котельная "Алексее-Тенгинская" | 0,4 | газ | 638,099 | 85,714 | 72,639 | 134,327 |
| 20 |  | Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 2,5 | газ | 273,121 | 83,414 | 70,690 | 305,411 |
| 21 |  | Котельная д/с "Улыбка" | 0,28 | газ | 140,904 | 57,563 | 48,782 | 408,525 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,

включая местные виды топлива, а также используемые

возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Основное топливо | Перспективное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | ## Котельная д/с "Сказка" | газ | газ |
| 2 |  | ## Котельная "РПО БОН" | газ | газ |
| 3 |  | ## Котельная "Северин" | газ | газ |
| 4 |  | Котельная "Сош№2" | газ | газ |
| 5 |  | ## Котельная "Сош№6" | газ | газ |
| 6 |  | Котельная "ЦРБ" | газ | газ |
| 7 |  | Котельная "Ловлинская" | газ | газ |
| 8 |  | Котельная "Сош№5" | газ | газ |
| 9 |  | Котельная "Наше счастье" | газ | газ |
| 10 |  | Котельная " Счастливое детство" | газ | газ |
| 11 |  | Котельная "Нововладимировская" | газ | газ |
| 12 |  | Котельная пос. "Октябрьский" | газ | газ |
| 13 |  | Котельная "Марьинская" | печное топливо | газ |
| 14 |  | Котельная "Сош№16" | газ | газ |
| 15 |  | Котельная д/с "Колосок" | печное топливо | газ |
| 16 |  | Котельная "Песчаная" | газ | газ |
| 17 |  | ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | газ | газ |
| 18 |  | Котельная "СОШ № 4" | газ | газ |
| 19 |  | Котельная "Алексее-Тенгинская" | газ | газ |
| 20 |  | Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | газ | газ |
| 21 |  | Котельная д/с "Улыбка" | газ | газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания

топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| ## Котельная д/с "Сказка" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| ## Котельная "РПОБОН" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| ## Котельная "Северин" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "СОШ№ 2" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| ## Котельная "СОШ№ 6" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "ЦРБ" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "Ловлинская" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "СОШ №5" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "Наше счастье" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "Счастливое детство" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "Нововладимировская" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная пос. "Октябрьский" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "Марьинская" | печное топливо | 100 | 38 | 9100 |
| Котельная "СОШ № 16" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная д/с "Колосок" | печное топливо | 100 | 38 | 9100 |
| Котельная "Песчаная" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "СОШ № 4" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная "Алексее-Тенгинская" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная д/с "Улыбка" | газ | 100 | 34,4 | 8140 |

8.4. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края на всех котельных используется природный газ и печное топливо.

8.5. Приоритетное направление развития топливного

баланса Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края

Приоритетное развитие топливного баланса в муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 | 2036- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Марьинская" х. Марьинский, ул. Школьная, 2А Техническое перевооружение котельной с жидкого на газообразное топливо | - | - | - | 9504 | - | - | - | - |
| Котельная д/с "Колосок" ст. Геймановская, ул. Красная, 32 Техническое перевооружение котельной с жидкого на газообразное топливо | - | - | - | - | 8580 | - | - | - |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.2.

| Наименование |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  | 2031- 2035 |  | 2036- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не запланированы.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 9.3.

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | ПОСЛЕ |
|  | - |  |  |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый

период актуализации

Таблица 9.4.

| № п/п | Мероприятия | Цена реализации мероприятия в тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Марьинская" х. Марьинский, ул. Школьная, 2А Техническое перевооружение котельной с жидкого на газообразное топливо | 9504 |
| 2 | Котельная д/с "Колосок" ст. Геймановская, ул. Красная, 32 Техническое перевооружение котельной с жидкого на газообразное топливо | 8580 |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края отсутствует единая теплоснабжающая организация (ЕТО). На данный момент теплоснабжением от источников тепловой энергии и тепловых сетей занимается МУП «Тепловые сети Тбилисского района».

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения района. В муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края отсутствует единая теплоснабжающая организация (ЕТО).

Таблица 10.1. - Реестр зон действия теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| ## Котельная д/с "Сказка" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "РПОБОН" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "Северин" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "СОШ№ 2" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "СОШ№ 6" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "ЦРБ" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "Ловлинская" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "СОШ №5" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "Наше счастье" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "Счастливое детство" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "Нововладимировская" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная пос. "Октябрьский" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "Марьинская" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "СОШ № 16" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная д/с "Колосок" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "Песчаная" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "СОШ № 4" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная "Алексее-Тенгинская" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ## Котельная д/с "Улыбка" | котельная/тепловая сеть | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2. - Теплоснабжающие организации в муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края

| Код зоны деятельн. | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Теплоснабжающая организация | Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наим-е источника тепловой энергии | Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч | Наим-е организации | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наим-е организации | Емкость тепловых сетей, м3. | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
|  | Котельная д/с "Сказка" | 0,466 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 3,093 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "РПОБОН" | 0,92 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 9,562 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "Северин" | 0,63 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 14,763 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "СОШ№ 2" | 1,057 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 4,475 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "СОШ№ 6" | 0,509 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 2,198 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "ЦРБ" | 0,413 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 4,365 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "Ловлинская" | 0,249 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 2,304 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "СОШ №5" | 0,256 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 0,801 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "Наше счастье" | 0,082 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 0,220 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "Счастливое детство" | 0,072 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 0,055 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "Нововладимировская" | 0,295 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 1,674 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная пос. "Октябрьский" | 2,43 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 56,237 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "Марьинская" | 0,228 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 1,180 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "СОШ № 16" | 0,2 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 0,924 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная д/с "Колосок" | 0,081 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 0,272 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "Песчаная" | 0,192 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 1,240 | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 6 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Собственность | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 58,292 | Собственность | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "СОШ № 4" | 0,326 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 1,839 | По договору тех. обслуживания | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная "Алексее-Тенгинская" | 0,264 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 2,108 | По договору тех. обслуживания | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 0,99 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 1,727 | По договору тех. обслуживания | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная д/с "Улыбка" | 0,144 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Хоз.ведение | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | 0,614 | По договору тех. обслуживания | н/д | - | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Дополнительных заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края

Таблица 10.3.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей, км |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| Котельная д/с "Сказка" | 1,72 | 394 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "РПО БОН" | 1,76 | 1218,1 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Северин" | 2,58 | 1880,7 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Сош№2" | 1,72 | 570 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Сош№6" | 1,26 | 280 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "ЦРБ" | 1,344 | 556,1 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Ловлинская" | 1,72 | 293,5 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Сош№5" | 0,35 | 102 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Наше счастье" | 0,22 | 28 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная " Счастливое детство" | 0,136 | 7 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Нововладимировская" | 0,46 | 213,3 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная пос. "Октябрьский" | 4,3 | 3612 | 3552 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Марьинская" | 0,658 | 150,3 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Сош№16" | 0,3 | 117,7 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная д/с "Колосок" | 0,8 | 34,7 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Песчаная" | 0,35 | 157,9 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| ЗАО "Тбилисский сахарный завод" | 6 | 7425,75 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "СОШ № 4" | 0,45 | 234,3 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная "Алексее-Тенгинская" | 0,4 | 268,5 | 0,0 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) | 2,5 | 110 | 110 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |
| Котельная д/с "Улыбка" | 0,28 | 39,1 | 39,1 | МУП «Тепловые сети Тбилисского района» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края включают в себя 21 технологическую зону теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки указаны в таблице 2.2.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления района до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СХЕМОЙ

И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии

Данный тип мероприятий не рассматривается, согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников

тепловой энергии

Основным топливом работы большинства котельных в муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края является природный газ, две котельные работают на печном топливе. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии природного газа отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии

и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании Тбилисский муниципальный район Краснодарского края отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

  - В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно:

  - − реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения.

  - Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей района, в том числе и источников тепловой энергии.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края Краснодарского края» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения района | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная д/с "Сказка" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 164,060 | 164,060 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 1,734 | 1,734 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,50 | 4,50 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 1432,73 | 1432,73 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 20 | 27 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| ## Котельная "РПОБОН" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 172,650 | 172,650 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 1,1935 | 1,1935 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,39 | 8,39 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 2175,18 | 2175,18 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6 | 8 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 1 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "Северин" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 153,240 | 153,240 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 0,5189 | 0,5189 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,27 | 4,27 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 4701,75 | 4701,75 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 18 | 29 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| ## Котельная "СОШ№ 2" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 174,460 | 174,460 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 2,026 | 2,026 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 6,76 | 6,76 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 616,22 | 616,22 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 21 | 32 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "СОШ№ 6" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 173,690 | 173,690 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 3,6424 | 3,6424 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 2,67 | 2,67 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 5090,91 | 5090,91 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 30 | 44 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 1 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "ЦРБ" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 169,470 | 169,470 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 0,6864 | 0,6864 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,14 | 7,14 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 269,3 | 269,3 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 2 | 8 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| ## Котельная "Ловлинская" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 168,790 | 168,790 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 1,45 | 1,45 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 2,61 | 2,61 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 1677,14 | 1677,14 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 40 | 51 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "СОШ №5" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 153,060 | 153,060 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 2,3014 | 2,3014 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 44,13 | 44,13 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 79,69 | 79,69 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 40 | 51 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "Наше счастье" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 153,210 | 153,210 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 4,1929 | 4,1929 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,75 | 8,75 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 68,29 | 68,29 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 40 | 51 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "Счастливое детство" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 179,735 | 179,735 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 9,4943 | 9,4943 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,50 | 11,50 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 19,44 | 19,44 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6 | 8 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "Нововладимировская" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 174,380 | 174,380 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 1,0714 | 1,0714 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,97 | 10,97 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 144,61 | 144,61 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 22 | 32 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная пос. "Октябрьский" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 171,910 | 171,910 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 0,9858 | 0,9858 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,95 | 13,95 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 2470,34 | 2470,34 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 2 | 8 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "Марьинская" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | - | 172,570 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 0,7638 | 0,7638 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35,51 | 35,51 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 117,7 | 117,7 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 8 | 12 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "СОШ № 16" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 150,643 | 150,643 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 0,7296 | 0,7296 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,15 | 13,15 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 85,68 | 85,68 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 7 | 9 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная д/с "Колосок" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | - | 254,434 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 1,7275 | 1,7275 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 3,03 | 3,03 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 85,68 | 85,68 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 4 | 8 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "Песчаная" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 153,200 | 153,200 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 0,837 | 0,837 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,95 | 10,95 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 179,58 | 179,58 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 2 | 8 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| ЗАО "Тбилисский сахарный завод" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 153,708 | 153,708 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 0,2262 | 0,2262 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,61 | 15,61 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 3282,34 | 3282,34 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 21 | 32 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "СОШ № 4" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 596,979 | 596,979 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 9,41 | 9,41 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 5,00 | 5,00 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 781,00 | 781,00 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 21 | 32 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная "Алексее-Тенгинская" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 134,327 | 134,327 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 30,28 | 30,28 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,48 | 18,48 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 101,32 | 101,32 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 21 | 32 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2) |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 305,411 | 305,411 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 2,27 | 2,27 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 1,66 | 1,66 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 151,72 | 151,72 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 21 | 32 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная д/с "Улыбка" |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 408,525 | 408,525 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 5,12 | 5,12 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,34 | 9,34 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 111,71 | 111,71 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 21 | 32 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

-баланс тепловой энергии;

-топливный баланс;

-баланс теплоносителей;

-балансы электрической энергии;

-балансы холодной воды питьевого качества;

-тарифы на покупные энергоносители и воду;

-производственные расходы товарного отпуска;

-производственная деятельность;

-инвестиционная деятельность;

-финансовая деятельность;

-проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ Муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потребителю цене.

Таблица 15.1.

| Показатель | с 01.12.2022 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф для потребителей централизованного теплоснабжения (котельные «Сказка», РПО БОН, х. Северин, СОШ №2, кот. №6 "СОШ №6", кот. "Ловлинская", пос. Октябрьский, ул. Псурцева, 23, Котельная "Нововладимировская", Котельная д/с "Улыбка", Котельная "Алексее-Тенгинская", Котельная "СОШ № 4", Котельная общеобразовательная школа на 1100 мест (СОШ№2)) | 3707,2 | 4063,15 | 4063,15 | 4712,66 | 4712,66 |
| Тариф для потребителей поселка сахарного завода | - | - | - | с 15.10.2025 г. 2580,65 | 2580,65 |
| Тариф для потребителей централизованного теплоснабжения (котельная МОУ СОШ №5, котельная МДОУ д/с №12 «Наше счастье», котельная МДОУ д/с № 18 «Счастливое детство», котельная МОУ СОШ №10, котельная ЦРБ, котельная МОУ СОШ №8, котельная МОУ СОШ №16, котельная МДОУ д/с №4 «Колосок», котельная МОУ СОШ №14) | с 01.01.2024 г. 10172,21 | 10172,21 | 11797,8 | 11797,8 | 13846,2 |